Акт

О проведении испытания трубопроводов

на прочность и герметичность

г. Москва                                                                                                     «___»____________.2013

Комиссия в составе:

Представитель генерального подрядчика: Нач. Участка Иванов И.И.

Представитель технического надзора заказчика:  Зам. Нач. ОКС ЦБК Ивановский И.И.

Представитель эксплуатирующей организации: ведущий инж. ОТЭ Иванович И.И.

Представитель подрядчика: Нач. отдела Иванидзе И.И.

Составила настоящий акт о том, что выполнены работы по опрессовке трассы прохождения хладагента VRV системы К9а, выполненной в соответствии с проектной документацией ПД 1910-2010 Т-ГК-285/2010

Работы выполнены по объекту: Целлюлозно-бумажный комбинат, расположенная в здании находящемся по адресу: г. Байкальск, Промплощадка Центр.

Методика испытания: трубопроводы системы испытывалась азотом под давлением 40 кгс/кв.см в течение 24 часов.

Решение комиссии: Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, За время проведения испытания разрывов и утечек в трассе прохождения хладагента не выявлено.

На основании изложенного считать испытания на прочность и герметичность трубопроводов выполненными.

Представитель генерального подрядчика:

___________________/Нач. участка Иванов И.И./

Представитель технического надзора заказчика:

___________________/Зам. Нач. ОКС ЦБК Ивановский И.И./

Представитель эксплуатирующей организации:

__________________/ведущий инж. ОТЭ Иванович И.И./

Представитель подрядчика:

___________________/Нач. отдела Иванидзе И.И. /